ООО  «Харцызский  машиностроительный завод»

ПБ 04

Код ДКПП  29.24.24

ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ

ГПС-200

ДСТУ 2113-92 (ГОСТ 12962-93)

ПАСПОРТ

ГПС-200.ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Генератор пены средней кратности ГПС-200 предназначен для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической  пены средней кратности.

Генератор изготовлен в климатическом исполнении  У, ХЛ, Т  для  категории размещения  1 ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателей | Значения (номинальные) |
| --- | --- |
| Производительность по пене, л/с | 200 |
| Расход 4-6% раствора пенообразователя типа ПО-6К ТУ38 10740-82, л/с | 1,6-2,0 |
| Давление перед распылителем, МПа (кгс/см2 ) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Кратность пены | 100±30 |
| Дальность подачи пены, м, не менее | 10 |
| Высота подачи пены, м, не менее | 3 |
| Габаритные размеры, мм, не более: высота, Н длина, L | 220 435 |
| Масса, кг | 2,43±0,1 |
| Условный проход соединительной головки,Ду,мм | 50 |

Примечание:

1. Производительность определена при максимальных значениях расхода пенообразователя и кратности пены 100.

2. Кратность пены, дальность и высота подачи пены указаны при давлении перед распылителем 0,6 МПа

(6 кгс/см²)

3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ И                       ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

В  комплект поставки  входят: генератор ГПС-200 – 1 шт.;  паспорт  ГПС-200.ПС  - 1 шт.

# Транспортирование генераторов производится транспортом любого вида  в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Генератор ГПС-200 представляет собой водоструйный эжекторный  аппарат переносного типа  и состоит  из следующих  основных частей:  кассеты сеток –1, ремня - 2,  корпуса – 3. К корпусу при помощи   четырех винтов крепится корпус распылителя – 4  и соединительная головка – 5.

В корпусе пенный поток  после кассеты формируется в пенную струю и увеличивает дальность подачи пены.

Кассета представляет собой кольцо, обтянутое по торцевым плоскостям металлической сеткой с размером ячейки 0,8 - 1,25 мм.

Насадок предназначен для  формирования пенного потока после кассеты в компактную струю и увеличения дальности полета пены.

4.2. Конструкция генератора проста по устройству и дает возможность производить профилактический осмотр и устранение дефектов.

4.3. Принцип работы генератора заключается в следующем: поток рабочей жидкости (раствор  пенообразователя)  под давлением подается   в распылитель. За счет эжекции при входе распыленой струи в коллектор происходит подсос воздуха и перемещение его с раствором. При прохождении смеси через сетку образуется пена.

5.  УКАЗАНИЯ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации генератора должны соблюдаться общие правила техники  безопасности при работе с аппаратами, работающими под давлением.

5.2. Запрещается устранять неплотности в местах  соединения генератора  с источником подачи рабочей жидкости во время работы.

5.3. Не рекомендуется оставлять генератор без  присмотра во время работы.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК   РАБОТЫ

6.1. Произвести осмотр внутренней поверхности корпуса  генератора на наличие посторонних предметов.

6.2. Проверить целостность сеток кассеты, а также их крепление.

6.3. Подсоединить генератор к источнику подачи рабочей жидкости (рукавной линии). Длина рукавной линии должна обеспечивать напор перед генератором.

6.4. При появлении из генератора пены направить пенную струю в очаг горения.

Запрещается, во избежание разрушения сеток, вводить генератор в зону высоких температур до появления пенных или водяных струй из корпуса.

6.5. Подачу раствора не прекращать до полного тушения очага   пожара.

В случае прекращения подачи рабочей жидкости во время пожара, генератор вывести из зоны высоких температур.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. При проверке технического состояния осматривается внешний вид  генератора и состояние сеток кассеты.

7.2. Поверхности генератора, подвергнутые коррозии и отслаиванию покрытия,  зачистить до металлического блеска  и нанести соответствующее покрытие.

7.3.  После работы в условиях пожара произвести осмотр генератора.  В случае серьезных дефектов, влияющих на дальнейшую работоспособность генератора, аппарат подлежит ремонту.

7.4. Выходное отверстие корпуса распылителя 4  подвергнуто консервации по варианту  защиты  ВЗ-1 ГОСТ9.014-78  консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-76.

7.5. Условия хранения генератора – по группе С,  условия  транспор-тирования – по группам  Ж1, Ж2, ОЖ1, ОЖ2  по  ГОСТ 15150-69.

8. ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И МЕТОДЫ ИХ  УСТРАНЕНИЯ

| Наименование отказа, внеш-ние его про-явления и дополнитель-ные признаки | Вероятная причина | Методы устранения | Группа сложно-сти работ по устране-нию отказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Пена полу- чается жид-кой струк-туры. | Недостаточная дозировка пено-образователя (недостаточная концентрация раствора) | Произвести регулировку дозирующего устройства, повысить кон-центрацию раствора | 1 |
| 2. Пена поступает в виде хлопьев | Повышенное давление рас-твора перед распылителем | Снизить давление до рабочего | 1 |
| 3. Пена вы-бивается из коллек-тора | Засорены сетки кассеты. Недостаточное давление рабо-чей жидкости. Перекос оси корпуса рас-пылителя отно-сительно кор-пуса генератора. | Произвести промывку сеток кассеты, поднять давление до рабочего. | 1 |
| 4. Пена из генерато- ра выходит неполным сечением | Разрыв сеток или нарушение соосности кор-пуса распыли-теля с осью коллектора | Заменить кассету или произвести центровку | 1 |

Генератор пены средней кратности

ГПС-200

1 – кассета сеток, 2 – ремень, 3 –  корпус,

4 -корпус распылителя, 5 – соединительная головка

Рис.1

9. УПАКОВКА, СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Генератор пены средней кратности ГПС-200 заводской номер _____

соответствует  ДСТУ 2113-92  (ГОСТ 12962-93) и признан годным для эксплуатации.

Изделие подвергнуто консервации и упаковке согласно требованиям паспорта.

Дата консервации_______________________

Срок консервации 1 год

Представитель ОТК

м.п. ________________		__________________

(личная подпись)		(расшифровка подписи)

_______________________

(год, число, месяц)

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие гарантирует соответствие генератора

ГПС-200 требованиям ДСТУ 2113-92(ГОСТ 12962-93)  при соблюдении потребителем условий  эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода генератора в эксплуатацию.

Дополнение к паспорту на генераторы пены средней кратности  ГПС-200

| Цветные металлы, используемые в изделии |
| --- |
| Наименование изделия | Марка цвет-ного металла или сплава | Количество цветного литья или сплава в изделии, кг | При-меча-ние |
| Генератор пены средней кратности ГПС-200 | Алюминий АК7 ГОСТ 1583-93 | 0.63 |  |

Примечание: в паспорт заносятся металлы, которые можно  извлечь при разборке списанного изделия.