| ООО «Харцызский машиностроительный завод» ПБ 04 ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ ГПС-600П ПАСПОРТ ГПС-600П.ПС 4.4 Принцип работы генератора ГПС-600П заключается в следующем: поток рабочей жидкости под давлением подается в распылитель. За счет эжекции при входе распыленной струи в коллектор происходит подсос воздуха и перемешивание его с раствором. При прохождении смеси через сетку образуется пена. 5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 5.1. При эксплуатации генератора должны соблюдаться общие правила техники безопасности при работе с аппаратами, работающими под давлением. 5.2. Запрещается устранять неплотности в местах соединения генератора с источником подачи рабочей жидкости во время работы. 5.3. Не рекомендуется оставлять генератор без присмотра во время работы. 6 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТ 6.1 Произвести осмотр внутренней поверхности корпуса генератора на наличие посторонних предметов. 6.2 Проверить целостность сеток кассеты , а также их крепление.В случае необходимости произвести замену кассеты. 6.3 Проверить наличие распорного кольца в канавке корпуса распылителя. 6.4 Подсоединить генератор к источнику подачи рабочей жидкости (рукавной линии). Длина рукавной линии должна обеспечивать необходимый напор перед генератором. 6.5 Повернуть ручку перекрывающего устройства в положение «открыто», при появлении из генератора пены направить пенную струю в очаг горения. Запрещается, во избежание разрушения сеток, вводить генератор в зону высоких температур до появления пенных или водяных струй из насадка. 6.6 Подачу раствора не прекращать до полного тушения очага пожара. | 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ Генератор пены средней кратности ГПС-600П, предназначен для получения воздушно-механической пены средней кратности из водного раствора пенообразо-вателя, а также для перекрытия потока. Генератор изготовлен в климатическом исполнении У, ХЛ, Т для категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 2ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Наименование показателей Значения ГПС-600П Производительность по пене, л/с 600 Расход 4-6% раствора пенообра зователя общего назначения 4,8-6,0 Давление перед распылителем, МПа, кгс/см2 0,4-0,6(4-6) Кратность пены 100±30 Дальность подачи пены, м, не менее 10 Высота подачи пены, м, не менее 5 Габаритные размеры, мм, не более: высота длина 355 745 Масса, кг не более 5,6±0,1 Условный проход соединительной головки, Ду, мм 70 Примечания: 1. Производительность определена при максимальных значениях расхода пенообразователя. 2. Кратность пены и дальность подачи пены определены при давлении перед распылителем 0,6 МПа (6 кгс/см²). 3. Буква «П» в обозначении указывает на наличие перекрывного устройства. 3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ 3.1 Генератор (рис.1) состоит из следующих основных частей: насадка 1, кассеты сеток 2, корпуса генератора с коллектором 3, распылителя4, корпуса распылителя 5, перекрывающего устройства 6, ручки 7. В случае прекращения подачи рабочей жидкости во время пожара, генератор вывести из зоны высоких температур. 7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 7.1. При проверке технического состояния осматрива-ется внешний вид генератора и состояние сеток кассеты. 7.2. Поверхности генератора, подвергнутые коррозии и отслаиванию покрытия, зачистить до металлического блеска и нанести соответствующее покрытие. 7.3. В случае обнаружения обрыва сеток кассеты произвести замену кассеты. Засоренную кассету снять, прочистить и при необходимости промыть. 7.4. После работы в условиях пожара произвести осмотр генератора. В случае серьезных дефектов, влияющих на дальнейшую работоспособность генератора, аппарат подлежит ремонту. 7.5. Выходное отверстие опоры 4 подвергнуто консервации по варианту защиты ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78 консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-76. 7.6. Условия хранения генераторов в исполнении У и ХЛ – по группе 2, а исполнении Т – по группе 3; условия транспортирования – по группам 4,6,7,9 ГОСТ 15150-69. 8 ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ Наименование отказа, внеш-ние его прояв-ления и допол-нительные признаки Вероятная причина Методы устранения Группа сложности работ по устранению отказа 1 2 3 4 1. Пена полу- чается жидкой структуры Недостаточная дозировка пе-нообразовате-ля (недостато-чная концент-рация раство-ра) Произвести регулировку дозирующе-го устройс-тва, повы-сить концен-трацию раствора 1 | 1 – насадок; 2 –кассета сеток; 3-корпус генератора с коллектором; 4 – распылитель; 5 – корпус распылителя; 6 – перекрывающее устройство; 7 – ручка. Рис.1 3.2 К каждому генератору прилагается паспорт, объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. 3.3 Транспортирование генераторов производится транспортом любого вида в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 4.1 Генератор ГПС-600П представляет собой водо-струйный эжекторный аппарат переносного типа. К коллектору генератора при помощи трех стоек крепится корпус распылителя (5), в который установлен распылитель (4). 4.2 Насадок (1) предназначен для формирования пенного потока и увеличения дальности полета пены. Распылитель (4) вихревого типа имеет 6 окон, рас-положенных под углом 12º, что вызывает закручива-ние потока рабочей жидкости и обеспечивает полу-чение на выходе распыленной струи с заданным углом факела. Перекрывающее устройство (6) пред-назначено для перекрытия потока , регулируемого при помощи ручки (7). 4.3 Конструкция генератора проста по устройству и дает возможность производить профилактический осмотр и устранение дефектов. 1 2 3 4 2.Пена по-ступает в ви-де хлопьев Повышенное давление раст- вора перед распылителем Снизить давление до рабочего 1 3. Пена выбивается из коллектора Засорены сет-ки кассеты. Недостаточное давление рабо-чей жидкости. Перекос оси корпуса рас-пылителя отно сительно кор-пуса генера-тора. Произвести промывку сеток кассеты, поднять давление до рабочего. 1 4. Пена из генератора выходит неполным сечением Разрыв сеток или наруше-ние соосности корпуса распы лителя с осью коллектора Заменить кассету или произвести центровку 1 9. УПАКОВКА, СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Генератор пены средней кратности ГПС-600П заводской номер _____ соответствует конструкторской документации ГПС-600П-00.00Б и признан годным для эксплуатации. Изделие подвергнуто консервации и упаковке согласно требованиям паспорта. Дата консервации_______________________ Срок консервации 1 год Представитель ОТК М.П. _________________ _________________ (личная подпись) (расшифровка подписи) ________________________ (год, число, месяц) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |