ООО «Харцызский

машиностроительный завод»

ПБ 04

# Код ДКПП 29.24.24

ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ

СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ ГПС-600

ДСТУ 2113-92 (ГОСТ 12962-93)

ПАСПОРТ

ГПС-600.ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Генератор пены средней кратности ГПС-600 предназначен для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены средней кратности.

Генератор изготовлен в климатическом исполнении У, ХЛ, Т  для категории размещения 1 ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателей | Значения (номинальные) |
| --- | --- |
| Производительность по пене, л/с | 600 |
| Расход 4-6 % раствора пенообразователя типа ПО-6кТУ38 10740-82, л/с | 4.8-6,0 |
| Давление перед распылителем, МПа (кгс/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Кратность пены | 100±30 |
| Дальность подачи пены, м, не менее | 10 |
| Высота подачи пены, м. не менее | 5 |
| Габаритные размеры, мм не более: высота, Н длина, L | 355 610 |
| Масса, кг | 4,25 ±0,2 |
| Условный проход соединительной головки, Ду, мм | 70 |

Примечание:

1. Производительность определена при максимальных значениях расхода пенообразователя и кратности пены.

2. Кратность пены, дальность и высота подачи пены определены при давлении перед распылителем 0,6 МПа (6кгс/см2)

3. Стальные крепежные детали генератора имеют покрытия  Ц9хр. согласно ГОСТ 9.301. Корпус (3) из листового проката  и корпус распылителя (5) из алюминиевого сплава имеют покрытия полиэфирной порошковой краской  красного цвета.

4. Генератор соответствует следующим показателям надежности:

средний срок службы до списания – не менее 8 лет.                средняя наработка на отказ – не менее 50 ч.

3.СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В  комплект поставки  входят:

генератор ГПС-600 – 1 шт.;

паспорт  ГПС-600.ПС  - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Генератор ГПС-600 представляет особой водоструйный эжекторный аппарат переносного типа и состоит из следующих основных частей: насадка-1, кассеты сеток-2, корпуса генератора с коллектором 3.

К  коллектору генератора при помощи трех стоек крепится корпус распылителя 5 в котором установлены распылитель 4 и соединительная головка 6.

Кассета представляет собой кольцо, обтянутое по торцевым плоскостям металлической сеткой с размером ячейки 0,8-1,25 мм.

Распылитель вихревого типа имеет 6 окон, расположенных под углом 12°, что вызывает закручивание потока рабочей жидкости и обеспечивает получение на выходе распыленной струи с заданным углом факела.

Насадок предназначен для формирования пенного потока после кассеты в компактную струю и увеличения дальности полета пены.

4.2. Конструкция генератора проста по устройству и дает возможность производить профилактический осмотр и устранение дефектов.

4.3. Принцип работы генераторов заключается в следующем: поток рабочей жидкости (раствор пенообразователя) под давлением подается в распылитель. За счет эжекции при входе распыленной струи в коллектор происходит подсос воздуха и перемешивание его с раствором.

При прохождении смеси через сетку образуется пена.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации генератора должны соблюдаться общие правила техники безопасности при работе с аппаратами, работающими под давлением.

5.2. Запрещается устранять неплотности в местах соединения генератора с источником подачи рабочей жидкости во время работы.

5.3. Не рекомендуется оставлять генератор без присмотра во время работы.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Произвести осмотр внутренней поверхности корпуса генератора на наличие посторонних предметов.

6.2. Проверить целостность сеток кассеты, а также их крепление. В случае необходимости произвести замену кассеты.

6.3. Проверить наличие распорного кольца в канавке корпуса распылителя.

6.4. Подсоединить генератор к источнику подачи рабочей жидкости (рукавной линии). Длина рукавной линии должна обеспечивать необходимый напор перед генератором.

6.5. При появлении из генератора пены направить пенную струю в очаг горения.

Запрещается, во избежание разрушения сеток, вводить генератор в зону высоких температур до появления пенных или водяных струй из насадка.

6.6. Подачу раствора не прекращать до полного тушения очага пожара.

В случае прекращения подачи рабочей жидкости во время пожара, генератор вывести из зоны высоких температур.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. При проверке технического состояния осматривается внешний вид генератора и состояние сеток кассеты.

7.2. Поверхности генератора, подвергнутые коррозии и отслаиванию покрытия, зачистить до металлического блеска и нанести соответствующее покрытие.

7.3. В случае обнаружения обрыва сеток кассеты произвести замену кассеты.

Засоренную кассету снять, прочистить и при необходимости промыть.

7.4. После работы в условиях пожара произвести осмотр генератора. В случае серьезных дефектов, влияющих на дальнейшую работоспособность генератора, аппарат подлежит ремонту.

7.5. Выходное отверстие корпуса распылителя - 5 подвергнуто консервации по варианту защиты ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78 консервационным маслом К-17

ГОСТ 10877-76.

7.6. Условия хранения генераторов - по группе С, условия транспортирования - по группам 4,6,7,9 по

ГОСТ 15150-69.

7.7 Транспортирование генераторов производится транспортом любого вида в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

8. ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ

И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование отказа, внешнее его проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения | Группа сложнос- ти работ по уст- ранению отказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Пена получа- ется жидкой структуры | Недостаточная дозировка пенообразователя (недостаточная концентрация раствора) | Произвести регулировку дозирующего устройства, повысить концентрацию раствора | 1 |
| 2. Пена поступает в виде хлопьев | Повышенное давление раствора перед распылителем | Снизить давление до рабочего | 1 |
| З. Пена выбивается из коллектора | Засорены сетки кассеты. Недостаточное давление рабочей жидкости. Перекос оси корпуса распылителя относительно корпуса генератора | Произвести промывку сеток кассеты, поднять дав- ление до рабочего. Произвести центровку распылителя относительно оси генератора | 1 |
| 4. Пена из генератора выходит неполным сечением | Разрыв сеток или нарушение соосности корпуса распылителя с осью коллектора | Заменить кассету или произвести центровку | 1 |

9. УПАКОВКА, СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Генератор пены средней кратности ГПС-600 №_______ соответствует ДСТУ 2113-92 (ГОСТ 12962-93) и признан годным для эксплуатации.

Изделие подвергнуто консервации и упаковке согласно требованиям паспорта.

Дата консервации____________________

Представитель ОТК

М.П._________________	___________________

(личная подпись)		   (расшифровка подписи)

_____________________

(год, число, месяц)

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие гарантирует соответствие генератора ГПС-600 требованиям ДСТУ 2113-92 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня

ввода генераторов в эксплуатацию.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

| Номер и дата рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые предприятием- изготовителем |
| --- | --- | --- |

Дополнение к паспорту на генератор пены средней кратности ГПС-600 ДСТУ 2113-92(ГОСТ 12962-93)

| Цветные металлы, используемые в изделии |
| --- |
| Наименование изделия | Марка цветного сплава | К-во цвет- ного ме- талла или сплава в изделии, кг | При- меча ние |
| Генератор пены средней кратности ГПС-600 | Алюминий АК 7 ГОСТ 1583-93 | 0,735 |  |

Примечание: в паспорт заносятся металлы, которые можно извлечь при разборке списанного изделия.

Генератор пены средней кратности ГПС-600

1-насадок, 2-кассета сеток, 3-корпус генератора,

4-распылитель, 5-корпус распылителя, 6-головка

соединительная ГМН-70 ТУУ 29.2-30711025-012-2001