1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стволы ручные пожарные РС-Ам, РС-Бм, предназна-

чены для  формирования и направления  прямой  компактной  или распыленной струи воды для тушения пожара.

Стволы________  изготовлены в климатическом исполнении У,ХЛ,Т  для  категории  размещения  1  по                         ГОСТ 15150-69.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Нормы для типоразмеров |
| --- | --- |
|  | РС-Ам | РС-Бм |
| 1. Рабочее давление перед стволом, МПа (кгс/см²) | 0,4-0,6 (4-6) |
| 2. Расход воды, л/с,не менее | 6,0 | 2,5 |
| 3.Дальность струи, м, не менее: - прямой компактной - распыленной с углом факела распыла : 30º 60º 90º - защитной завесы | 28 12 11 10 8 | 25 10 9 8 6 |
| 4. Диаметр факела защитной завесы, м, не менее | 4 | 3 |
| 5. Типоразмер соединительной головки по ТУ У 29.2-30711025-012-2001 | ГМН-70 | ГМН-50 |
| 6. Габаритные размеры, мм, не более: - длина L - высота Н | 370 130 | 325 100 |
| 7. Масса, кг | 1,19±0,05 | 1,0±0,05 |

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1  Ствол (рис.1 и рис. 2)  состоит из насадка 1, корпуса 2, соединительной головки 3, насадка 4,  ремня 5.

3.2  Каждая партия стволов, отгружаемых в один           адрес,  должна сопровождаться паспортом  и инструкцией по эксплуатации  в соответствии с            ГОСТ 2.601-95.

3.3 Упаковка стволов производится в  тару, обеспечивающую защиту изделий от  механических повреждений  при транспортировании и хранении. По согласованию   с потребителем поставка стволов может   осуществляться  без упаковки  в тару, при транспортировании их в универсальных контейнерах. При этом допускается совместное транспортирование  с другими изделиями  с предохранением от смешивания.

4  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Ствол имеет бесступенчатую регулировку угла распыла факела, которая осуществляется путем поворота             насадка (1), что позволяет сформировать как прямую компактную струю воды, так и распыленную до защитной завесы углом в 120º.  Ствол снабжен ремнем (5) для переноски.

4.2 Принцип работы ствола заключается в следующем: поток воды под давлением подается в корпус (2), который выполнен коническим с целью увеличения скорости потока. Поворотом насадка устанавливается  необходимая для работы струя воды – от прямой компактной до  распыленной с защитной завесой.

5  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 При подготовке ствола  к работе следует надежно соединить ствол с рукавной линией, подводящей рабочую жидкость, дать сигнал к работе, поворотом насадка установить  необходимую струю.

Струю по выходе из насадка  направить на очаг пожара.

5.2 В процессе работы ствола необходимо следить, чтобы рабочее давление было в пределах 0,4-0,6 МПа            (4-6 кгс/см²).

6 УКАЗАНИЕ  МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ

6.1  Запрещается применять стволы вблизи открытых линий электропередач, расположенных в радиусе действия струи.

6.2 Запрещается надевать плечевой ремень ствола,               подсоединенного к рукавной лини при подъеме и работе на высоте. К моменту пуска воды ствол должен надежно  удерживаться  работающим.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 После работы стволы должны быть промыты чистой водой и высушены.

7.2 Ежемесячно проверять состояние всех деталей  (отсутствие трещин, вмятин,забоин и т.п) .

7.3 Один раз в год проверить наличие смазки на подвижных деталях, вращающихся частях и резиновых кольцах и при необходимости смазать их смазкой ЦИАТИМ 205 ГОСТ 8551-74.

7.4 Хранить стволы в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадкови прямых солнечных лучей.

Срок защиты  изделия – 1 год.

8  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стволы ручные  пожарные _________ соответствуют

ТУ У 29.2-31916216-020:2010 и признаны  годными  для  эксплуатации.

Представитель  ОТК

М.П.

_____________________           ___________________

личная подпись                     (расшифровка подписи)

______________________

(год, число, месяц)

9  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответ-ствие стволов  требованиям ТУ У 29.2-31916216-020:2010 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода ствола в эксплуатацию.

Средний срок службы до списания  - не менее 8 лет.

10  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

| Номер и дата рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые предприятием-изготовителем |
| --- | --- | --- |

ООО

“Харцызский машиностроительный завод”

ПБ 04

ДК ПП 29.24.24

Стволы  ручные  пожарные

РС-Ам, РС-Бм

ТУ У 29.2-31916216-020:2010

ПАСПОРТ

РС-Ам-Бм.ПС