ООО «Харцызский машиностроительный завод»

ПБ 04

# Код ДКПП 29.13.13

СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ

СРП-50А, СРП-50Е

ТУ У 29.2-26287312-014-2003

ПАСПОРТ

СРП-50А-50Е.ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ручные пожарные стволы СРП-50А. СРП-50Е (далее стволы) предназначены для формирования направления струн воды или раствора смачивателя, а также для перекрытия потока.

Стволы изготовлены в климатическом исполнении У,ХЛ,Т для категории размещения I по ГОСТ 15150.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Параметры | Значения для ствола типа |
| --- | --- |
|  | СРП-50А | СРП-50Е |
| 1. Условный проход соединительной головки, мм | 50 | 50 |
| 2. Рабочее давление МGа(кгс/см2) | 0.4-0.6(4-6) | 0.4-0.6(4-6) |
| 3. Расход воды, л/с, не менее - прямой компактной струи, м - распыленной с углом факела распыла: 30° 60° 90° 120о (защитная завеса) | 6,0 7,0 9,0 12,0 14,0 | 2,5 3,0 4,0 5,0 7,0 |
| 4. Дальность струи, м, не менее - прямой компактной - распыленной, с углом факела распыла: 30° 60° 90° 120° (защитная завеса) | 28 12 11 10 8 | 25 10 9 8 6 |
| 5. Диаметр факела защитной завесы, м, не менее | 4 | 3 |
| 6. Габаритные размеры, мм, не более - длина L - высота Н | 330 220 | 320 220 |
| 7. Масса, кг | 1,5 ±0,07 | 1,5 ±0,07 |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

К стволам прилагается паспорт, объединенный с инструкцией по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-95. Количество паспортов, прилагаемых к партии стволов, отправляемых в один адрес, по согласованию между заказчиком и потребителем.

3.2. Стволы упаковываются в тару, обеспечивающую защиту изделий при хранении и транспортировании. По согласованию с потребителем, поставка стволов может осуществляться без упаковки в тару, при транспортировании и хранении их в универсальных контейнерах и кузовах автомобильного транспорта, с предохранением изделий от механических повреждений.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Ствол (рис. 1) состоит из затвора 1, насадка 2, кольца3.

4.2. Конструкция ствола позволяет сформировать как сплошную струю огнетушащей жидкостью, так и распыленную с переменным углом факела до образования защитной завесы в 120° путем поворота насадка 2.

Положение ручки перекрывающего устройства для перекрытия струи огнетушащей жидкостью (см. рис.): положение 1 - открыто; положение 2 - закрыто.

5 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Присоединить к стволу рукавную линию с условным проходом 50 мм и подавать воду или раствор смягчителя от насосов.

5.2. Установить ручку ствола в положение «открыто» и направить на очаг пожара. Дать сигнал готовности к работе. Поворотом насадка установить компактную прямую струю, распыленную с нужным факелом распыла или защитную завесу.

5.3. После работы стволы должны быть промыты чистой водой и высушены.

5.4. Ежемесячно проверять состояние всех деталей (отсутствие трещин, вмятин, забоин и т.п.).

5.5. Одни раз в год проверить наличие смазки на подвижных деталях, вращающихся частях и резиновых кольцах, и при необходимости смазать ЦИАТИМом 205 ГОСТ 8551-74.

5.6. Хранить стволы в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Срок защиты изделия изделия - 1 год.

6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При работе со стволом должны соблюдаться следующие правила техники безопасности:

Категорически запрещается применять стволы вблизи открытых линий электропередач, расположенных в радиусе действия сплошной струи воды.

К моменту пуска воды в рукавную линию ствол должен быть перекрыт и надежно удерживаться работающими.

7 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Средний срок службы не менее 8 лет.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода ствола в эксплуатацию.

Консервация и переконсервация производится в соответствии с руководством по эксплуатации.

Сведения по консервации и переконсервации вносятся в таблицу 2.

Таблица 2

| Дата | Наименование работ | Должность, фамилия, подписи |
| --- | --- | --- |

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Ствол ручной пожарный________________________

соответствует ТУ У 29.2-26287312-014-2003 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П._________________          _____________________

(личная подпись)	            (расшифровка подписи)

_____________________

(год, число, месяц)

# Text boxes

1 – затвор, 2- насадок, 3 – кольцо

Рис.1