ООО  «Новохарцызский

машиностроительный завод»

ПБ 04

# Код ДКПП 29.24.24

СТВОЛЫ РУЧНЫЕ

для внутренних пожарных кранов

РС-50.01А, РС-70.01А

ТУ У 14317031.011-96

ПАСПОРТ

РС-50.01А.ПС

РС-70.01А.ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стволы ручные дня внутренних пожарных кранов РС-50.01 А и РС-70.01 А предназначены для постоянного крепления на конце пожарной рукавной линии и служат для формирования и направления сплошной струи воды на очаг пожара.

Стволы применяются для комплектации внутренних пожарных кранов (ПК), устанавливаемых в жилых, общественных, административных, промышленных зданиях и сооружениях.

Стволы могут применяться для комплектации других средств противопожарной защиты. Стволы изготовлены в климатическом исполнении  У,  Т  для категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица

| Наименование параметров | Нормы для типоразмеров |
| --- | --- |
|  | РС-50.01А | РС-70.01А |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Расход воды при давлении 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), л/с, не менее | 3,6 | 7,4 |
| Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним каплям) при давлении 0,4Мпа (4,0 кгс/см2), м, не менее | 28 | 32 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| - длина(L) | 190±1 | 190±1 |
| - наибольший диаметр (Дмах) | 62±1 | 78±1 |
| Условный проход входного патрубка(Дуах), мм | 50 | 70 |
| Диаметр выступов входного патрубка(Д), мм | 50,5± | 66± |
| Диаметр выходного цилиндрического отверстия (d), мм | 13+0,11 | 19+0,13 |
| Масса, кг | 0,26±0,01 | 0,35±0,015 |
| Удельная масса, кг/л/с, не более | 0,075 | 0,051 |

Примечание: дальность струи указана при расположении ствола на высоте 1+0,1м, с углом наклона к горизонту 0,52±0,03 рад. (30°±2°).

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Каждая партия из 10 стволов, отгружаемая в один адрес, должна сопровождаться паспортом, объединенным с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-95.

3.2. Стволы упаковываются в тару, обеспечивающую защиту изделий при хранении и транспортировании. По согласованию с потребителем, поставка стволов может осуществляться без упаковки в тару, при транспортировании их в универсальных контейнерах и кузовах автомобильного транспорта, с предохранением изделий от механических повреждений.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. По конструкции стволы РС-50.01А и РС-70.01А аналогичны и отличаются только по размерам.

4.2. Стволы представляют собой полую отливку из алюминиевого сплава (рис. 1).

Ребра Г предназначены для предотвращения вращения ствола в зажиме приспособления при навязке напорного рукава.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Не допускается эксплуатация стволов при рабочем давлении выше максимально указанного.

5.2. Запрещается применять стволы вблизи открытых линий электропередач, расположенных в радиусе действия струи.

5.3. При испытаниях ствола гидравлическим давлением 0,9+0,1 МПа (9+1 кгс/см2) необходимо полностью стравливать воздух из внутренней полости до начала повышения давления.

5.4. При испытаниях ствола с целью определения расхода воды, дальности струи и ее качества необходимо его надежно закреплять в захвате стенда до пуска воды в рукавную линию. Во время испытаний передний торец ствола должен быть направлен в сторону, где исключается нахождений людей.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Хранение стволов исполнения У должно производиться по группе условий хранения 2, исполнения Т - по группе 3 ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования стволов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5, 6 в части механических факторов по условиям транспортирования С ГОСТ 23170-78.

Транспортирование изделий производится любым видом транспорта в соответствии с "Правилами перевозок грузов", действующих на применяемых видах транспорта.

При периодических проверках технического состояния ствола и рукавной линии рекомендуется применять зажим, изображенный на рис. 2, 3, 4.

6.2. Выходные цилиндрические отверстия стволов должны подвергаться консервации консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-76 или пушечной смазкой ПВК ГОСТ 19537-83 по категории С.

7. ПРИЁМКА, КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА

Свидетельство о приемке

Стволы ручные для внутренних пожарных кранов_________

______________соответствуют ТУ У 14317031.011-96 и признаны годными для эксплуатации. Изделия подвергнуты консервации согласно требованиям, предусмотренным настоящим паспортом.

Дата консервации ________________________________

Представитель ОТК

М.П._________________           _____________________

(личная подпись)		  (расшифровка подписи)

_____________________

(год, число, месяц)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стволов требованиям технических условий

ТУ У 14317031.011-96 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации -3 года со дня ввода стволов в эксплуатацию.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

| Номер и дата рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые предприятием- изготовителем |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ К ПАСПОРТУ

на стволы пожарные ручные РС-50.01А, РС-70.01А

| Цветные металлы, используемые в изделии |
| --- |
| Наименование изделия | Марка цветного металла или сплава | К-во цветно- го металла или сплава в изделии, кг | Приме- чание |
| Ствол РС-50.01А | Алюминиевый сплав |
|  | АК7 (АК7) ГОСТ 1583-93 | 0,27 |  |
| Ствол РС-70.01А | Алюминиевый сплав |
|  | АК7 (АК7) ГОСТ 1583-93 | 0,38 |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: в паспорт заносятся металлы, которые можно извлечь при разборке списанного изделия.

# Text boxes

0,3

0,5

0,5

0,3