ООО «Харцызский

машиностроительный завод»

ПБ 04

| Наименование показателей | Типоразмер |
| --- | --- |
|  | КПК-50-1 (180)-ВЧ-А | КПК-50-2 (180)-ВЧ-А | КПК-65-1 (180)-ВЧ-А | КПК-65-2 (180)-ВЧ-А |
| Условный проход | 50 | 65 |
| Рабочее давление клапана, МПа, | 1,6 |
| Диаметр присоединительной резьбы, дюймы G ,* | 2 | 2½ |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |
| L | 108 | 134 |
| h | 135 | 168 |
| H | 151 | 185 |
| Масса клапана кг, | 1,08±0,07 | 1,1±0,07 | 1,98±0,1 | 2,04±0,1 |

КЛАПАНЫ  ПОЖАРНЫХ КРАНОВ

КПК-50-1(180)-ВЧ-А,

КПК-65-1(180)-ВЧ-А,

КПК-50-2(180)-ВЧ-А,

КПК-65-2(180)-ВЧ-А

ТУ У  29.1-31916216-030:2011

ПАСПОРТ

КПК(180)-00-00.ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Клапаны пожарных кранов КПК-50-1(180)-ВЧ-А, КПК-65-1(180)-ВЧ-А, КПК-50-2(180)-ВЧ-А, КПК-65-2(180)-ВЧ-А (далее клапаны) относятся к типу запорных кранов. Клапаны   предназначены для открытия потока воды в пожарных кранах, установленных в системе внутреннего противопожарного водопровода зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.01-85 при температуре рабочей среды не выше 50ºС.

Клапаны изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Корпус клапана изготовлен из высокопрочного чугуна марки ВЧ 350-22 по ДСТУ 3925, крышки - из алюми-ниевого сплава АК7 (АК7) по  ДСТУ  2839 (ГОСТ 1583).

2.2Клапаны (Рис.1, Рис.2) имеют следующие основные параметры и размеры согласно таблице 1.

* Присоединительная резьба - трубная цилиндрическая по ГОСТ 6367-81.

Присоединение  входных  патрубков  клапанов:

КПК-50-1(180) )-ВЧ-А,КПК-65-1(180) )-ВЧ-А-цапковое;

КПК-50-2(180) )-ВЧ-А,КПК-65-2(180) )-ВЧ-А-муфтовое.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.3 Клапаны  поставляются в следующем комплекте:

Клапан    - 1шт.

Паспорт  - 1 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Клапаны ____________________________________

соответствуют требованиям технических условий  ТУ У 29.1-31916216-030:2011 и признаны годными для эксплуатации.

Представитель ОТК

Штамп ОТК 		Подпись ___________

Дата        ___________

5. УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ,

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  И  ХРАНЕНИЯ

5.1.  Транспортирование может осуществляться  всеми видами транспорта (в крытых транспортных средствах) в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Клапаны должны храниться в крытых складских помещениях, предохраняющих изделие от воздействия факторов внешней среды, при температуре от - 50ºС до + 40ºС в соответствии с ГОСТ 15150. Хранение в помещениях вместе с химикатами, вызывающими коррозию металла и разрушение резины, не допускается.

5.3. Перед установкой клапана на трубопровод,  необходимо проверить: комплектность, отсутствие дефектов на наружных и внутренних поверхностях, а также легкость и плавность хода.

5.4. При оборудовании пожарного крана и установке клапана в пожарном шкафу необходимо руководствоваться

эксплуатационной документацией на пожарный шкаф,

СНиП 2.4.01-85 и  ГОСТ 12.4.009-83 с соблюдением:

- удобства присоединения пожарного рукава и исключения его резкого перегиба при прокладывании рукавной линии  в любую сторону;

- удобства охвата и вращения маховика клапана;

- возможность беспрепятственного развертывания рукавной линии.

5.5. После установки клапана в системе противопожарного водопровода, необходимо проверить герметичность его сального уплотнения. Герметичность клапана проверяют внешним осмотром. Наличие течи или появления капель воды из выходного патрубка клапана не допускается.

5.6. В процессе эксплуатации, не реже, чем через каждые 6 месяцев необходимо проводить технический осмотр клапана  и смазку резьбовой части шпинделя пресс-солидолом  С по ГОСТ 4366 через выходное отверстие корпуса, проверять его работоспособность посредством пуска воды в соответствии с ГОСТ 12.4.000-83 (п. 2, 3, 4).

5.7. Внимание! На клапане применяется прогрессивное стойкое уплотнение шпинделя из терморасширенного графита и сжато до необходимого усилия на заводе-изготовителе.

Поэтому при монтаже натяжную гайку не затягивать.

6. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие клапана техническим условиям ТУ У  29.1-31916216-030:2011 , нормальную работу клапанов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения клапана - 30 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяца в пределах гарантийного срока хранения.

6.3. Средний срок службы клапанов - не менее 10 лет.

7. СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель-ООО «Харцызский машиностроительный завод».

тел/факс: (06257) 4-60-77;  4-33-11;  4-27-69

e-mail: bagor2002@ukr.net

http: //www.xmz.com.ua

Общий вид клапанов типа

КПК-50-1(180)-ВЧ-А, КПК-65-1(180) )-ВЧ-А

1-корпус; 2-крышка; 3-шпиндель;

4- гайка накидная; 5-маховичок;

6 -клапан

Рис.1

Общий вид клапанов типа

КПК-50-2(180) )-ВЧ-А, КПК-65-2(180) )-ВЧ-А

1-корпус; 2-крышка; 3-шпиндель;

4- гайка накидная; 5-маховичок;

6 -клапан

Рис.2